## 構成
メンテナンス構成概要
排風機点検整備および部品交換 ・・・・・・・・・・・・一式
集塵装置点検整備および部品交換 ・・・・・・・・・・・一式
除害装置点検整備および部品交換 ・・・・・・・・・・・一式
主系統活性炭吸着塔塗装補修 ・・・・・・・・・・・・・一式
排ガス分析計点検整備および部品交換 ・・・・・・・・・一式
室内ガス分析計点検整備および部品交換 ・・・・・・・・一式
給排気弁点検整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・一式
コンプレッサー点検整備および部品交換 ・・・・・・・・一式
各動力制御盤点検整備および部品交換 ・・・・・・・・・一式
防音ボックス内点検整備・・・・・・・・・・・・・・・・一式
排水設備点検整備及び部品交換 ・・・・・・・・・・・・一式
総合試運転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一式

## 点検整備項目一覧
設備 | 構成 | 機器・装置 | 数量 | 点検箇所 | 点検項目及び | 点検方法 | 合否の
名称 | 区分 |  |  |  | 点検内容 |  | 判定基準
排風機設備 | 主・副・先 | 排気ファン | 各 | モータ | 異音、振動、破損、発熱等 | 聴音・目視 | 異常な音、振動、破損、発熱等の無いこと、潤滑油に変色、劣化等の無いこと
|  |  | 1台 |  |  | 触手
|  |  |  | 軸受 | 異音、発熱 | 聴音・測定 | 異常音の無いこと、周囲温度+40 ℃ 以下であること、給油量が適正であること、変色、劣化等の無いこと
|  |  |  | バランス | 軸受部振動 | 測定 | 振動が1785 min-1 で96 μm以下
|  |  |  | ケーシング | 腐食、摩耗、ダスト付着等 | 目視 | 異常な属食、摩耗等の無いこと、異常なダスト付着の無いこと
|  |  |  | インペラ | 腐食、摩耗、ダスト付着等 | 目視 | 異常な属食、摩耗等の無いこと、異常なダスト付着の無いこと
|  |  |  | 主軸 | 湾曲、腐食等 | 目視 | 異常のないこと
|  |  |  | カップリングゴム | 摩耗、劣化 | 目視 | 心ずれが0.05 mm以内、異常な摩耗、劣化の無いこと
|  |  |  | 軸シールパッキン | 摩耗、劣化 | 目視 | 異常な摩耗、劣化の無いこと
|  |  |  | 基礎ボルト | 緩み、破損等 | 増締・目視 | 緩み、破損等の無いこと
|  |  |  | 防振ゴム | 割れ、変形等 | 目視 | 緩み、破損等の無いこと
集塵装置設備 | 副・先 | 集塵機本体 | 各 | キャビネット | 亀裂、腐食、変形 | 目視 | 異常のないこと
|  |  | 1台 | 天井板 | 亀裂、腐食、変形 | 目視 | 異常のないこと
|  |  |  | 天井扉 | 漏れ、開閉 | 目視・聴音 | 異常のないこと
|  |  |  | ホッパ | 亀裂、腐食、変形 | 目視 | 異常のないこと
[5 empty] | ダスト堆積 | 目視 | 異常のないこと
[5 empty] | 扉 | リーク | 漏れのないこと
[5 empty] | レベル計 | 動作状況 | 動作良好
|  |  |  | 濾布 | 洩れ、破れ | 目視 | 異常のないこと
|  |  |  | バッフル板 | 摩耗、付着 | 目視 | 異常のないこと
|  |  |  | マノメータ | 破損、水量、詰り | 目視 | 異常のないこと
|  |  |  | 手摺、梯子 | 腐食 | 目視 | 異常のないこと
|  | 払落し装置 |  | エアバルブ | 劣化、作動 | 分解・作動 | 劣化・変色のないこと
|  |  |  | パイロットバルブ | 作動状況 | 作動 | 作動良好であること
|  |  |  | フレキブルソケット | リーク | 目視・聴音 | リーク無し
|  |  |  | ベンチュリー | 腐食 | 目視 | 異常のないこと
|  |  |  | Zスプリング | 取付状態、腐食 | 目視 | 異常のないこと
|  |  |  | マニホールド | 腐食、詰り | 目視 | 腐食なし
|  |  |  | ケージ | 腐食、破損 | 目視 | 腐食、変形なし
|  |  |  | ヘッダータンク | ドレンリーク | 目視・聴音 | リークなし
|  |  |  | エアユニット | 圧力、リーク | 目視 | リークなし
|  | 薬剤注入装置 | 各 | 全般 | 運転状況確認 | 目視・聴音 | 作動に異常なし
1台
除害装置 | 主・副・先 | ガス冷却塔 | 主・副 | スプレーノズル | 詰まり | 取出点検 | 異常のないこと
各1台
|  | スクラバー |  | 洗浄塔 | 本体漏れ、外観 | 目視 | 異常のないこと
|  |  | 先 |  | 差圧 | 目視 | 異常のないこと
|  |  | 2台 |  | スプレー状態 | 目視 | 異常のないこと
[5 empty] | デミスター点検 | 目視 | 異常のないこと
[5 empty] | 充填物点検 | 目視 | 異常のないこと
[5 empty] | スプレーノズル詰り | 目視 | 異常のないこと
|  |  |  | 循環タンク | 内部点検 | 目視 | 異常のないこと
|  |  |  | ｐH計 | 電極部 | 目視 | 異常のないこと
[5 empty] | KCｌ確認 | 目視 | 異常のないこと
[5 empty] | 誤差校正 | 校正 | 異常のないこと
|  |  |  | 循環ポンプ | 漏れ、外観 | 目視 | 異常のないこと
[5 empty] | 流量 | 目視 | 異常のないこと
[5 empty] | 振動 | 触手・計測 | 異常のないこと
|  |  |  | 薬品ポンプ | 漏れ、外観 | 目視 | 異常のないこと
[5 empty] | 振動 | 触手 | 異常のないこと
|  |  |  | ミストセパレータ | 詰り | 取出点検 | 異常のないこと
|  | 活性炭吸着塔 | 各 | 本体 | 本体漏れ、外観 | 目視 | 異常のないこと
|  |  | 1台 |  | 差圧 | 目視 | 異常のないこと
[5 empty] | 臭気 | 臭気確認 | 異常のないこと
測定
排ガス分析計 | 主・副・先 | 排ガス分析盤 | 各 | レーザーモニター | モニター内部、基板 | 目視 | 異常のないこと
|  | （7点）※1 | 1面 |  | ウインドウ面 | 目視 | 異常のないこと
[5 empty] | フランジ内状況 | 目視 | 異常のないこと
[5 empty] | Oリング | 目視 | 異常のないこと
[5 empty] | パージライン | 目視・計測 | 異常のないこと
フィルター、流量、圧力
[5 empty] | レーザー透過率 | 目視・計測 | 異常のないこと
[5 empty] | レーザー透過率最大値 | 目視・計測 | 80 %以上
[5 empty] | ゼロ点 | 目視・計測 | 異常のないこと
[5 empty] | 誤差校正 | 校正 | －
[5 empty] | 設定値 | 目視 | 入口：-1.0 kPa
出口：0.0 kPa
[5 empty] | ボルト、ビス緩み | 増締・目視 | 異常のないこと
[5 empty] | ループチェック | 目視・計測 | 異常のないこと
|  |  |  | サンプリング部 | 腐食、異音、クラック、傷、汚損、詰り、破損 | 聴音・目視 | 異常のないこと
清掃・交換
|  |  |  | NDIR | 腐食、曇り、剥離 | 目視・清掃 | 異常のないこと
|  |  |  | MPA | 腐食 | 目視・清掃 | 異常のないこと
|  |  |  | 分析部 | 腐食、異音、クラック、 | 聴音・目視清掃 | 異常のないこと
汚損、詰り、破損
|  |  |  | 操作部 | 表示、接触不良、腐食、 | 目視・清掃 | 異常のないこと
[5 empty] | 破損、電圧 | 計測・増締
|  |  |  | 総合検査 | 絶縁抵抗 | 測定 | DC1000 Vメガにて5 MΩ以上
[5 empty] | 電源電圧 | 目視・計測 | 規定電圧の±15 %以内
[5 empty] | 電子冷却器温度 | 目視・計測 | 各種規程内であること
[5 empty] | AIC動作確認 | 目視 | 動作が正常であること
[5 empty] | 加熱確認 | 目視 | 触手にて加熱し正常であること
[5 empty] | ガス流量 | 目視・計測 | 各種規程内であること
[5 empty] | 各種温度表示 | 目視 | 各種規程内であること
|  |  |  | 性能検査 | 再現性試験 | 目視・計測 | ±0.5 %FS以内
[5 empty] | ノイズレベル試験 | 目視・計測 | 1.0 %FS peak to peak(1 min)以内
[5 empty] | レンジ相関試験 | 目視・計測 | ±1.0 %FS以内
[5 empty] | 伝送出力試験 | 目視・計測 | ±1.0 %FS以内
[5 empty] | リーク試験 | 目視・計測 | 圧力低下1.0 MPa/h以内
[5 empty] | ドリフト試験 | 目視・計測 | ±1.0 %FS/h
[5 empty] | 入出力接点動作試験 | 目視・計測 | ±1.0 %FS以内
[5 empty] | O2換算試験 | 目視・計測 | 換算指示値と換算計算値の誤差が
±1.0 %FS以内
[5 empty] | ホールド動作試験 | 目視 | 動作が正常であること
[5 empty] | CO2干渉試験 | 目視・計測 | ±2.0 %FS以内
[5 empty] | ライン指示差試験 | 目視・計測 | ±2.0 %FS以内
室内ガス分析計 | 主・先 | ガス検知 | 各1面 | 機能 | ゼロ又はベース値 | 目視・計測 | 異常のないこと
|  | 警報装置（4点） |  |  | 警報設定値 | 目視・計測 | O2：18 %
|  | ※2 |  |  |  |  | CO：24 %、50 %
CO2：0.5 %
H2：24 %、50 %
[5 empty] | 校正ガス指示 | 目視・計測 | O2：21 %
CO：80 %（警報設定の1.6倍）
CO2：0.8 %
H2：40 %
[5 empty] | 応答速度 | 目視・計測 | O2：5 秒以内
CO：60 秒以内
CO2：30 秒以内
H2：30 秒以内
[5 empty] | 吸引流量 | 目視・計測 | 目視で正常に流れること
[5 empty] | 気密 | 目視 | 漏れのないこと
[5 empty] | 入力電圧 | 目視・計測 | 定格±10 ％
[5 empty] | 警報モード | 目視 | 動作が正常であること
[5 empty] | 後続警報 | 目視 | 動作が正常であること
[5 empty] | ランプ類 | 目視 | 動作が正常であること
[5 empty] | ブザー動作 | 聴音 | 動作が正常であること
[5 empty] | 外部警報 | 確認 | 動作が正常であること
| 副 | ガス検知 | 各 | 機能 | ゼロ又はベース値 | 目視・計測 | 異常のないこと
|  | 警報装置（3点） | 1面 |  | 警報設定値 | 目視・計測 | O2：18 %
|  | ※3 |  |  |  |  | CO：24 %、50 %
CO2：0.5 %
[5 empty] | 校正ガス指示 | 目視・計測 | O2：21 %
CO：80 %（警報設定の1.6倍）
CO2：0.8 %
[5 empty] | 応答速度 | 目視・計測 | O2：5 秒以内
CO：60 秒以内
CO2：30 秒以内
[5 empty] | 吸引流量 | 目視・計測 | 目視で正常に流れること
[5 empty] | 気密 | 目視 | 漏れのないこと
[5 empty] | 入力電圧 | 目視・計測 | 定格±10 ％
[5 empty] | 警報モード | 目視 | 動作が正常であること
[5 empty] | 後続警報 | 目視 | 動作が正常であること
[5 empty] | ランプ類 | 目視 | 動作が正常であること
[5 empty] | ブザー動作 | 聴音 | 動作が正常であること
[5 empty] | 外部警報 | 確認 | 動作が正常であること
給排気弁 | 主 | 給気遮断弁 | 2台 | 本体 | 動作確認 | 目視 | 動作が正常であること
|  | 給気逆圧防止器 | 60台 | 本体 | 動作確認 | 目視 | 動作が正常であること
|  | 排気遮断弁① | 2台 | 本体 | 動作確認 | 目視 | 動作が正常であること
|  | 排気逆圧防止器 | 6台 | 本体 | 動作確認 | 目視 | 動作が正常であること
|  | 排気遮断弁②MD | 1台 | 本体 | 動作確認 | 目視 | 動作が正常であること
|  | 緊急開放弁（大） | 1台 | 本体 | 動作確認 | 目視 | 動作が正常であること
|  | 緊急開放弁（小） | 1台 | 本体 | 動作確認 | 目視 | 動作が正常であること
|  | 外気調整弁MD | 1台 | 本体 | 動作確認 | 目視 | 動作が正常であること
|  | 排気圧力逃し弁 | 1台 | 本体 | 動作確認 | 目視 | 動作が正常であること
|  | 給水弁 | 1台 | 本体 | 動作確認 | 目視 | 動作が正常であること
| 副 | 排気遮断弁①MD | 9台 | 本体 | 動作確認 | 目視 | 動作が正常であること
|  | 外気調整弁MD | 1台 | 本体 | 動作確認 | 目視 | 動作が正常であること
| 先 | 給気遮断弁 | 2台 | 本体 | 動作確認 | 目視 | 動作が正常であること
|  | 給気逆圧防止器 | 46台 | 本体 | 動作確認 | 目視 | 動作が正常であること
|  | 排気遮断弁① | 2台 | 本体 | 動作確認 | 目視 | 動作が正常であること
|  | 排気逆圧防止器 | 5台 | 本体 | 動作確認 | 目視 | 動作が正常であること
|  | 排気遮断弁②MD | 1台 | 本体 | 動作確認 | 目視 | 動作が正常であること
|  | 緊急開放弁（大） | 1台 | 本体 | 動作確認 | 目視 | 動作が正常であること
|  | 緊急開放弁（小） | 1台 | 本体 | 動作確認 | 目視 | 動作が正常であること
|  | 外気調整弁MD | 1台 | 本体 | 動作確認 | 目視 | 動作が正常であること
|  | 排気圧力逃し弁 | 1台 | 本体 | 動作確認 | 目視 | 動作が正常であること
|  | 給水弁 | 1台 | 本体 | 動作確認 | 目視 | 動作が正常であること
コンプレッサー | 共通(主・副)・先 | 本体 | 各1台 | 継手、ボルトナット | 緩み、破損等 | 増締・目視 | 異常のないこと
|  |  |  | ファン | 亀裂点検、清掃 | 目視・清掃 | 異常のないこと
|  |  |  | フィルター | 汚れ | 目視 | 異常のないこと
|  |  |  | ベルト、プーリー | 張力、摩耗、傷 | 測定・目視 | 異常のないこと
|  |  |  | オイルストレーナー | 汚れ | 目視・清掃 | 異常のないこと
|  |  |  | 各圧力センサー | 動作確認 | 目視 | 動作が正常であること
リレー
|  |  |  | モーター | 異音 | 目視・聴音 | 異常のないこと
|  |  |  | オイルストレーナーミストリムーバ | 点検 | 目視・清掃 | 異常のないこと
|  |  |  | 逆止弁 | 点検 | 目視・清掃 | 異常のないこと
|  |  |  | クーラー | 外観点検 | 目視・清掃 | 異常のないこと
|  |  |  | オイル | 汚れ | 目視 | 異常のないこと
|  |  |  | 保護、安全装置 | 作動確認 | 目視・測定 | 動作が正常であること
|  |  |  | 電磁弁 | 作動確認 | 目視・測定 | 動作が正常であること
|  |  |  | フレキブル配管 | 漏れ | 目視 | 異常のないこと
動力制御盤 | 共通(主・副)・先 | 動力制御盤 | 各 | 外観 | キズ・塗装の剥離の有無 | 目視 | 異常のないこと
|  | UPS盤 | 1面 | 盤内 | ビス・ボルト | 増締・目視 | 異常のないこと
[5 empty] | 塵埃、汚れ | 清掃 | 異常のないこと
|  |  |  | 機能 | 各制御方式、スイッチ、タイマー、連動機能 | 動作テスト | 動作が正常であること
運転確認
[5 empty] | 絶縁抵抗 | 測定 | 200 MΩ以上
防音BOX内 | 共通(主・副)・先 | ビル用 | 外機 | 外機及び内機 | 運転確認 | 目視 | 動作が正常であること
|  | マルチエアコン | 各1台
内機
各3台
|  | 換気ファン | 各1台 | 本体 | 運転確認 | 目視 | 動作が正常であること
ポンプ類 | 共通(主・副)・先 | 排水ドレンポンプ | 各1台 | 本体 | 絶縁抵抗 | 測定 | 200 MΩ以上
[5 empty] | 運転状況確認(電圧・電流) | 計器盤確認 | 動作が正常であること
|  | 廃液移送ポンプ | 各1台 | 本体 | 絶縁抵抗 | 測定 | 200 MΩ以上
[5 empty] | 運転状況確認(電圧・電流) | 計器盤確認 | 動作が正常であること
※1 排ガス分析計 | 7成分 NOx,SO2,CO,CO2,O2,HCl,HF
※2 室内ガス警報装置 | 4成分 CO,CO2,O2,H2
※3 室内ガス警報装置 | 3成分 CO,CO2,O2

## 取替部品一覧(R8)
区分 |  | 名称 | 数量 | 単位
排気ファン | （１） | カップリングゴム・軸シールパッキン | 1 | 式
集塵機 | （１） | 減速機用オイル | 1 | 式
| （２） | エアレーション用エアーバルブ | 1 | 式
| （３） | ベントフィルタ用点検扉 | 1 | 個
スクラバー | （１） | マンホールパッキン（EPDMスポンジパッキン） | 2 | 式
| （２） | オリフロメータ部品 指示計部 | ４ | 式
排ガス分析計（７成分） | （１） | プローブ部 エレメント | ４ | ヶ
（Nox/SO2/CO/CO2/O2） | （２） | プローブ部 Oリング P75 | 4 | ヶ
(主・副試験室) | （３） | プローブ部 ホルダキャップ | 4 | ヶ
| （４） | プローブ部 フィルターキャップ | 4 | ヶ
| （５） | P-1,2 ポンプユニット | 4 | ヶ
| （６） | 2次フィルタ フィルターエレメント | 2 | ヶ
| （７） | 2次フィルタ 濾紙 | 2 | ヶ
| （８） | 2次フィルタ Oリング G70 | 4 | ヶ
| （９） | 2次フィルタ Fパッキン | 4 | ヶ
| （１０） | 2次フィルタ 継手6×6L | 6 | ヶ
| （１１） | 2次フィルタ 継手 | 2 | ヶ
| （１２） | サンプルライン ミストキャッチャ | 2 | ヶ
| （１３） | ミストキャッチャ 継手 | 2 | ヶ
| （１４） | ミストキャッチャ 継手４ | 2 | ヶ
| （１５） | NOxコンバータ 触媒管 | 2 | ヶ
| （１６） | NOxコンバータ ゴム継手 | 4 | ヶ
| （１７） | ゼロガス精製器 触媒管 | ２ | ヶ
| （１８） | ゼロガス精製器 継手 | ４ | ヶ
| （１９） | ポンプ L継手 | 6 | ヶ
| （２０） | ポンプ 継手 | ２ | ヶ
| （２１） | ニードルバルブ OリングP7 | 2 | ヶ
| （２２） | ドレンセパレータ 異径ノズル | ４ | ヶ
| （２３） | ドレンセパレータ 継手4 マル7.5×マル11 | 2 | ヶ
| （２４） | ドレンセパレータ 継手4 マル7.5×マル9 | 2 | ヶ
| （２５） | ドレンセパレータ L継手 | 2 | ヶ
| （２６） | キャリアガス用 シリカゲル | 2 | ヶ
| （２７） | O2キャリア キャップ | 2 | ヶ
| （２８） | O2キャリア フィルター | 2 | ヶ
| （２９） | O2キャリア L継手 6マル/3マル用 | 2 | ヶ
| （３０） | O2キャリア 継手2.6マル×24L | 2 | ヶ
| （３１） | レギュレーター メガネOリング | 2 | ヶ
| （３２） | レギュレーター OリングP3 | 2 | ヶ
| （３３） | エアーフィルター エアーフィルター | 2 | ヶ
| （３４） | エアーフィルター AFキャップ | 2 | ヶ
| （３５） | エアーフィルター ボトル | 2 | ヶ
| （３６） | エアーフィルター 継手１ | ２ | ヶ
| （３７） | 赤外分析計 電磁弁 | ２ | ヶ
| （３８） | 赤外分析計 窓パッキン16 | ４ | ヶ
| （３９） | 赤外分析計 OリングP9 | 4 | ヶ
| （４０） | 赤外分析計 OリングP35 | 6 | ヶ
| （４１） | 赤外分析計 継手 | ４ | ヶ
| （４２） | 赤外分析計 セルパッキン | 2 | ヶ
| （４３） | 赤外分析計 継手4 | 2 | ヶ
| （４４） | 赤外分析計 OリングP12.5 | 2 | ヶ
| （４５） | 赤外分析計 OリングS12 | 2 | ヶ
| （４６） | 赤外分析計 シート | ２ | ヶ
| （４７） | 赤外分析計 窓押さえ | 2 | ヶ
| （４８） | 赤外分析計 L継手 | 10 | ヶ
| （４９） | 赤外分析計 パッキン | 2 | ヶ
| （５０） | 酸素分析計 OリングP4 | 14 | ヶ
| （５１） | 酸素分析計 パッキン | 2 | ヶ
| （５２） | 酸素分析計 継手 6×6L | 2 | ヶ
| （５３） | 酸素分析計 L継手 6マル/3マル | ２ | ヶ
| （５４） | 酸素分析計 パッキン | ８ | ヶ
| （５５） | 酸素分析計 継手4 | 4 | ヶ
| （５６） | サンプリング部 イームロンチューブ5.0×9.0 | 10 | ヶ
| （５７） | サンプリング部 イームロンチューブ12.0×16.0 | 30 | ヶ
| （５８） | 架台扉 通気ギャラリー | ２ | ヶ
| （５９） | 前処理部 イームロンチューブ7.0×10.0 | 4 | ヶ
| （６０） | 前処理部 イームロンチューブ12.0×16.0 | 6 | ヶ
| （６１） | 前処理-出口 継手１ | 2 | ヶ
| （６２） | 前段ドレンセパレータ ゴム継手 | 2 | ヶ
| （６３） | 前段ドレンセパレータ 継手３ | 2 | ヶ
| （６４） | 前段ニードルバルブ OリングP5 | 2 | ヶ
| （６５） | P-3 ポンプ | 2 | ヶ
| （６６） | ソリッドリレー ソリッドリレー | ２ | ヶ
| （６７） | 表示部 LCDユニット | ２ | ヶ
| （６８） | NV-1 ニードルバルブ | ２ | ヶ
ガスボンベ | （１） | 副試験室系統 NOガス | １ | ヶ
| （２） | 副試験室系統 C02ガス | １ | ヶ
排ガス分析計（７成分） | （１） | プローブ部 エレメント | 2 | ヶ
（Nox/SO2/CO/CO2/O2） | （２） | プローブ部 Oリング P75 | 2 | ヶ
(先端技術評価実験室) | （３） | プローブ部 ホルダキャップ | 2 | ヶ
| （４） | プローブ部 フィルターキャップ | 2 | ヶ
| （５） | P-1,2 ダイヤフラムクミ GP-2201 | 2 | ヶ
| （６） | P-1,2 L継手 | 2 | ヶ
| （７） | P-1 継手 | 1 | ヶ
| （８） | 2次フィルタ フィルターエレメント | 1 | ヶ
| （９） | 2次フィルタ 濾紙 | 1 | ヶ
| （１０） | 2次フィルタ Oリング G70 | 2 | ヶ
| （１１） | 2次フィルタ Fパッキン | 2 | ヶ
| （１２） | サンプルラインMC-1 ミストキャッチャ | 1 | ヶ
| （１３） | サンプルラインSCR-2 ハロゲンスクラバ | 1 | ヶ
| （１４） | サンプルラインSCR-3 ハロゲンスクラバ | 1 | ヶ
| （１５） | ミストキャッチャ,スクラバ 継手 | 2 | ヶ
| （１６） | ミストキャッチャ,スクラバ 継手４ | 2 | ヶ
| （１７） | ハロゲンスクラバSCR-3 継手１ | 1 | ヶ
| （１８） | ハロゲンスクラバSCR-3 継手２ | 1 | ヶ
| （１９） | NOxコンバータ 触媒管 | 1 | ヶ
| （２０） | NOxコンバータ ゴム継手 | 2 | ヶ
| （２１） | ゼロガス精製器 触媒管 | 1 | ヶ
| （２２） | ゼロガス精製器 継手 | 2 | ヶ
| （２３） | ニードルバルブ OリングP7 | 1 | ヶ
| （２４） | NDIR分析計 電磁弁 | 1 | ヶ
| （２５） | NDIR分析計 窓パッキン16 | 2 | ヶ
| （２６） | NDIR分析計 OリングP9 | 2 | ヶ
| （２７） | NDIR分析計 OリングP35 | 3 | ヶ
| （２８） | NDIR分析計 継手 | ４ | ヶ
| （２９） | NDIR分析計 セルパッキン | 1 | ヶ
| （３０） | NDIR分析計 継手4 マル5.2×マル9 | 1 | ヶ
| （３１） | NDIR分析計 OリングP12.5 | 1 | ヶ
| （３２） | NDIR分析計 OリングS12 | 1 | ヶ
| （３３） | NDIR分析計 シート | 1 | ヶ
| （３４） | NDIR分析計 窓押さえ | 1 | ヶ
| （３５） | NDIR分析計 L継手 | 5 | ヶ
| （３６） | NDIR分析計 パッキン | 1 | ヶ
| （３７） | 酸素分析計 OリングP4 | 7 | ヶ
| （３８） | 酸素分析計 パッキン | 1 | ヶ
| （３９） | 酸素分析計 パッキン | 4 | ヶ
| （４０） | 酸素分析計 継手4 | 2 | ヶ
| （４１） | 比較･O2キャリア･ゼロガス エアーフィルター | 1 | ヶ
| （４２） | 比較･O2キャリア･ゼロガス 継手１ | 1 | ヶ
| （４３） | 比較･O2キャリア･ゼロガス シリカゲル | 1 | ヶ
| （４４） | 比較･O2キャリア･ゼロガス キャップ | 1 | ヶ
| （４５） | 比較･O2キャリア･ゼロガス フィルター | 1 | ヶ
| （４６） | 比較･O2キャリア･ゼロガス L継手 6マル/3マル用 | 1 | ヶ
| （４７） | 比較･O2キャリア･ゼロガス 継手2.6マル×24L | 1 | ヶ
| （４８） | ドレンセパレータDS-1 異径ノズル | 2 | ヶ
| （４９） | ドレンセパレータDS-1 継手4 マル7.5×マル11 | 1 | ヶ
| （５０） | ドレンセパレータDS-1 継手4 マル5.2×マル9 | 1 | ヶ
| （５１） | ドレンセパレータDS-1 L継手 | 1 | ヶ
| （５２） | DS-1～P-1 チューブ | 1 | ヶ
| （５３） | レギュレーター メガネOリング | 1 | ヶ
| （５４） | レギュレーター OリングP3 | 1 | ヶ
| （５５） | ドレンセパレータDS-2 ゴム継手 | 1 | ヶ
| （５６） | ドレンセパレータDS-2 継手３ | 1 | ヶ
| （５７） | ドレンセパレータDS-2 グロメツト | 2 | ヶ
| （５８） | ドレンセパレータDS-2 キャップ | 1 | ヶ
| （５９） | オーバーフロートラップ 異径ノズル | 1 | ヶ
| （６０） | ニードルバルブ OリングP5 | 1 | ヶ
| （６１） | 前処理配管 イームロンチューブ7.0×10.0 | 2 | ヶ
| （６２） | 前処理配管 イームロンチューブ12.0×16.0 | 3 | ヶ
| （６３） | 前処理配管 トアロンチューブ | 1 | ヶ
| （６４） | サンプル出口集合部 継手１ | 1 | ヶ
| （６５） | ドレン出口集合部 継手 | 1 | ヶ
| （６６） | 配管 イームロンチューブ5.0×9.0 | 5 | ヶ
| （６７） | 配管 イームロンチューブ12.0×16.0 | 15 | ヶ
| （６８） | 比較･O2キャリア･ゼロガス ボトル | １ | ヶ
| （６９） | 電子冷却器 デンレイユニット | １ | ヶ
| （７０） | 電源基盤 デンゲンクミ 50AF-24 | １ | ヶ
| （７１） | 電源基盤 デンゲンクミ 75AF-5 | １ | ヶ
| （７２） | 電源基盤 デンゲンクミ 150AF-24 | １ | ヶ
| （７３） | P-3 ポンプ | １ | ヶ
（HCL/HF用） | （１） | Oリングセット | 12 | ヶ
| （２） | フランジOリングセット | 12 | ヶ
| （３） | Cリングセット | 12 | ヶ
室内ガス分析計 | （１） | センサ（O2) OS-3M-G | 7 | ヶ
（H2/CO/CO2/O2） | （２） | センサ（O2) CDS-000-150XAO | 2 | ヶ
| （３） | センサ（CO) COS-M200-GA | 7 | ヶ
| （４） | センサ（CO) CDS-261-2AC050 | 2 | ヶ
| （５） | センサ（H2） EP-12-C2AE10 | 1 | ヶ
| （６） | センサ（CO2） MSH-P-R5BGG0 | 3 | ヶ
| （７） | フィルタ FE-1 | 2 | ヶ
| （８） | フィルタ FE-21 | 2 | ヶ
| （９） | フィルタ FE32-W5 | 1 | ヶ
| （１０） | フィルタ FE32-W15 | 4 | ヶ
| （１１） | 活性炭 KF-02 | 270 | g
| （１２） | フィルタ MF-01 | 2 | ヶ
| （１３） | フィルタ AD-40用 | 3 | ヶ
| （１４） | 調湿フィルタ KF-6S-1(ナカヅツASノミ) | 1 | ヶ
| （１５） | フィルタ CSO-80 | 2 | ヶ
| （１６） | ポンプ(PS-4DP用) P-40(MV-10) | 2 | ヶ
| （１７） | ポンプ(PD-12B用) P-22 | １ | ヶ
| （１８） | 焼結金属(PD-12B用) IN･OUT側用 | 2 | ヶ
| （１９） | センサ（O2 CO2対策品） CDS-000-150XAO | 1 | ヶ
| （２０） | センサ（CO) CDS-261-2AC050 | 1 | ヶ
| （２１） | センサ（H2） EP-12-C2AE10 | 1 | ヶ
| （２２） | フィルタ AD-40-FE | 2 | ヶ
| （２３） | フィルタ FE32-W15 | 2 | ヶ
| （２４） | フィルタ MF-01 | 1 | ヶ
| （２５） | フィルタ FE-1 | 1 | ヶ
| （２６） | フィルタ FE-21 | 1 | ヶ
| （２７） | 活性炭 KF-02用×2台 | 182 | g
| （２８） | 調湿フィルタ KF-6S-1(ナカヅツASノミ) | 1 | ヶ
| （２９） | フィルタ FE32-W5 | 1 | ヶ
| （３０） | フィルタ CSO-80 | 1 | ヶ
| （３１） | ポンプ(PS-4DP用) P-40(MV-10) | 1 | ヶ
| （３２） | ポンプ(PD-12B用) P-22 | 1 | ヶ
| （３３） | 焼結金属(PD-12B用) IN･OUT側用 | ２ | ヶ
給排気弁 | （１） | 煙道チャンバー用パッキン | ２ | ヶ
コンプレッサー | （１） | オイルフィルタエレメント | １ | ヶ
(主・副試験室) | （２） | アンローダパッキン | １ | ヶ
| （３） | サクションパッキン | １ | ヶ
| （４） | エアシリンダ部品キット | １ | ヶ
| （５） | シールワッシャ | １ | ヶ
| （６） | グリースマトメ | １ | ヶ
| （７） | サクションフィルタエレメント | １ | ヶ
| （８） | 焼付防止剤 | １ | ヶ
| （９） | Oリング | ２ | ヶ
| （１０） | Oリング | １ | ヶ
| （１１） | Oリング | １ | ヶ
| （１２） | センヨウコウブツユ（20L） | １ | ヶ
| （１３） | 制御フィルタ トラップ付 | １ | ヶ
| （１４） | OMR消耗品キット | １ | ヶ
| （１５） | Oリング | 1 | ヶ
| （１６） | 35玉軸受 | 1 | ヶ
| （１７） | ナミバネ | 1 | ヶ
コンプレッサー | （１） | オイルフィルタエレメント | １ | ヶ
(先端技術評価実験室) | （２） | サクションフィルタエレメント | １ | ヶ
| （３） | エアシリンダ部品キット | １ | ヶ
| （４） | シールワッシャ | １ | ヶ
| （５） | グリースマトメ | １ | ヶ
| （６） | 吸込みパッキン | １ | ヶ
| （７） | アンローダカバパッキン | １ | ヶ
| （８） | アンローダパッキン | 1 | ヶ
| （９） | サクションパッキン | 1 | ヶ
| （１０） | Oリング | １ | ヶ
| （１１） | Oリング | 1 | ヶ
| （１２） | OMR消耗品キット | １ | ヶ
| （１３） | Oリング | ２ | ヶ
| （１４） | Oリング | １ | ヶ
| （１５） | 温調弁 | 1 | ヶ
| （１６） | Oリング | １ | ヶ
| （１７） | 25玉軸受 | ２ | ヶ
| （１８） | 補助リレー(AC200V) | 1 | ヶ
| （１９） | センヨウコウブツユ（20L） | 1 | ヶ
防音BOX内 | （１） | 塩害防止フィルター(フィルタBOX用) | ２ | ヶ
排水設備 | （１） | 廃液移送ポンプ | 1 | ヶ
(主・副共通) | （２） | 雨水ピットポンプ | 1 | ヶ

## 参考 取替部品一覧(R6) (hidden)
区分 |  | 名称 | 数量 | 単位 | 赤字は削除された項目
主試験室排気ファン | （１） | インペラ | １ | 式 | 青字は追加された項目
| （２） | 軸受箱・ベアリング(固定側・自由側) | １ | 式
| （３） | カップリングゴム・軸シールパッキン | １ | 式
| （４） | カップリングゴム・軸シールパッキン | １ | 式
副試験室排気ファン | （１） | インペラ | １ | 式
| （２） | 軸受箱・ベアリング(固定側・自由側) | １ | 式
| （３） | カップリングゴム・軸シールパッキン | １ | 式
| （４） | カップリングゴム・軸シールパッキン | １ | 式
集塵機 | （１） | 濾布 | 1 | 式
| （２） | 本体払落し装置部品 | １ | 式
薬剤注入装置 | （１） | 本体薬注装置部品 | １ | 式
スクラバー（主・副） | （１） | スプレノズル | １ | 式
| （２） | ビニロックフィルター | ２ | 個
| （３） | 充填物 | １ | 個
| （４） | PH計（ホルダー 電極） | １ | 式
| （５） | 電動弁 | １ | 式
| （６） | LC計 | １ | 式
| （７） | ミストセパレータエレメント | １ | 式
排ガス分析計（７成分）
（Nox/SO2/CO/CO2/O2） | （１） | プローブ部 エレメント | ４ | ヶ
| （２） | プローブ部 Oリング P75 | 4 | ヶ
| （３） | プローブ部 ホルダキャップ | 4 | ヶ
| （４） | プローブ部 フィルターキャップ | 4 | ヶ
| （５） | P-1,2 ダイヤフラム C-2201 | 4 | ヶ
| （６） | 2次フィルタ フィルターエレメント | 2 | ヶ
| （７） | 2次フィルタ 濾紙 | 2 | ヶ
| （８） | 2次フィルタ Oリング G70 | 4 | ヶ
| （９） | 2次フィルタ Fパッキン | 4 | ヶ
| （１０） | 2次フィルタ 継手6×6L | 6 | ヶ
| （１１） | 2次フィルタ 継手 | 2 | ヶ
| （１２） | サンプルライン ミストキャッチャ | 2 | ヶ
| （１３） | ミストキャッチャ 継手 | 2 | ヶ
| （１４） | ミストキャッチャ 継手４ | 2 | ヶ
| （１５） | NOxコンバータ 触媒管 | 2 | ヶ
| （１６） | NOxコンバータ ゴム継手 | 4 | ヶ
| （１７） | ゼロガス精製器 触媒管 | ２ | ヶ
| （１８） | ゼロガス精製器 継手 | ４ | ヶ
| （１９） | ポンプ L継手 | 6 | ヶ
| （２０） | ポンプ 継手 | ２ | ヶ
| （２１） | ニードルバルブ OリングP7 | 2 | ヶ
| （２２） | ドレンセパレータ 異径ノズル | ４ | ヶ
| （２３） | ドレンセパレータ 継手4 マル7.5×マル11 | 2 | ヶ
| （２４） | ドレンセパレータ 継手4 マル7.5×マル9 | 2 | ヶ
| （２５） | ドレンセパレータ L継手 | 2 | ヶ
| （２６） | キャリアガス用 シリカゲル | 2 | ヶ
| （２７） | O2キャリア キャップ | 2 | ヶ
| （２８） | O2キャリア フィルター | 2 | ヶ
| （２９） | O2キャリア L継手 6マル/3マル用 | 2 | ヶ
| （３０） | O2キャリア 継手2.6マル×24L | 2 | ヶ
| （３１） | レギュレーター メガネOリング | 2 | ヶ
| （３２） | レギュレーター OリングP3 | 2 | ヶ
| （３３） | エアーフィルター エアーフィルター | 2 | ヶ
| （３４） | エアーフィルター AFキャップ | 2 | ヶ
| （３５） | エアーフィルター ボトル | 2 | ヶ
| （３６） | エアーフィルター 継手１ | ２ | ヶ
| （３７） | 赤外分析計 電磁弁 | ２ | ヶ
| （３８） | 赤外分析計 窓パッキン16 | ４ | ヶ
| （３９） | 赤外分析計 OリングP9 | 4 | ヶ
| （４０） | 赤外分析計 OリングP35 | 6 | ヶ
| （４１） | 赤外分析計 継手 | ４ | ヶ
| （４２） | 赤外分析計 セルパッキン | 2 | ヶ
| （４３） | 赤外分析計 継手4 | 2 | ヶ
| （４４） | 赤外分析計 OリングP12.5 | 2 | ヶ
| （４５） | 赤外分析計 OリングS12 | 2 | ヶ
| （４６） | 赤外分析計 シート | ２ | ヶ
| （４７） | 赤外分析計 窓押さえ | 2 | ヶ
| （４８） | 赤外分析計 L継手 | 10 | ヶ
| （４９） | 赤外分析計 パッキン | 2 | ヶ
| （５０） | 酸素分析計 OリングP4 | 14 | ヶ
| （５１） | 酸素分析計 パッキン | 2 | ヶ
| （５２） | 酸素分析計 継手 6×6L | 2 | ヶ
| （５３） | 酸素分析計 L継手 6マル/3マル | ２ | ヶ
| （５４） | 酸素分析計 パッキン | ８ | ヶ
| （５５） | 酸素分析計 継手4 | 4 | ヶ
| （５６） | サンプリング部 イームロンチューブ5.0×9.0 | 10 | ヶ
| （５７） | サンプリング部 イームロンチューブ12.0×16.0 | 30 | ヶ
| （５８） | 架台扉 通気ギャラリー | ２ | ヶ
| （５９） | 前処理部 ポンプ | ２ | ヶ
| （６０） | 前処理部 イームロンチューブ7.0×10.0 | 4 | ヶ
| （６１） | 前処理部 イームロンチューブ12.0×16.0 | 6 | ヶ
| （６２） | 前処理-出口 継手１ | 2 | ヶ
| （６３） | 前段ドレンセパレータ ゴム継手 | 2 | ヶ
| （６４） | 前段ドレンセパレータ 継手３ | 2 | ヶ
| （６５） | 前段ニードルバルブ OリングP5 | 2 | ヶ
| （６６） | 配電部 電源組ZWS50AF-24/J | 2 | ヶ
| （６７） | 配電部 電源組ZWS75AF-5/J | 2 | ヶ
| （６８） | 配電部 電源組ZWS150AF-24/J | 2 | ヶ
（HCL/HF用） | （１） | Oリングセット | ８ | ヶ
| （２） | 交換用ケーブルコネクタ | ８ | ヶ
| （３） | Cリングセット | ８ | ヶ
室内ガス分析計 | （１） | センサ（O2) OS-3M-G | 7 | ヶ
（H2/CO/CO2/O2） | （２） | センサ（O2) CDS-000-150XAO | 2 | ヶ
| （３） | センサ（CO) COS-M200-GA | 7 | ヶ
| （４） | センサ（CO) COS-261-2AC050 | 2 | ヶ
| （５） | フィルタ FE-1 | 2 | ヶ
| （６） | フィルタ FE-21 | 2 | ヶ
| （７） | フィルタ コマガタフィルター(IRC) | 2 | ヶ
| （８） | フィルタ FE32-W5 | 1 | ヶ
| （９） | フィルタ FE32-W15 | 4 | ヶ
| （１０） | 活性炭 KF-02 | 270 | g
| （１１） | フィルタ MF-01 | 2 | ヶ
| （１２） | フィルタ AD-40 | 3 | ヶ
| （１３） | 活性炭 KF-6S-1(ナカヅツASノミ) | 1 | ヶ
ガス検知警報装置（主試験室） | （１） | 指示警報盤 UV-810-6 | 1 | 台
| （２） | 警報ユニット VAS | 1 | 台
| （３） | 指示計ユニット（O2用）V3-OX | 1 | 台
| （４） | 指示計ユニット（CO用）V3-DX | 1 | 台
| （５） | 指示計ユニット（CO2用）V3-MX | 1 | 台
| （６） | 指示計ユニット（H2用）V3-MX | 1 | 台
| （７） | 簡易オートドレン AD-40G | 2 | 台
ガス検知警報装置（副試験室） | （１） | 指示警報盤 UV-810-6 | ８ | 台
| （２） | 警報ユニット VAS | ８ | 台
| （３） | 指示計ユニット（O2用）V3-OX | 7 | 台
| （４） | 指示計ユニット（CO用）V3-DX | 7 | 台
| （５） | 指示計ユニット（CO2用）V3-MX | 7 | 台
| （６） | 指示計ユニット（O2用）V3-OX 環境試験室用 | 1 | 台
| （７） | 指示計ユニット（CO用）V3-DX 環境試験室用 | １ | 台
| （８） | 指示計ユニット（CO2用）V3-MX 環境試験室用 | １ | 台
| （９） | 簡易オートドレン AD-40G | 2 | 台
コンプレッサー | （１） | 本体部品一式 | １ | 式
防音BOX内空調機 | （１） | 本体部品一式 | １ | 式
空圧式バタ弁 | （１） | 本体部品一式 | １ | 式